2

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①
	ハロゲン化物消火設備試験結果報告書

試験実施日　　　年　　月　　日　

試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印　　



	設置場所
	設置階
	防　　護　　対　　象　　物　　の　　種　　別

	
	
	

	放出方式
	固定式　全域放出方式　局所放出方式
	設計放出時間　　　　　　　　　　　　　sec

	
	移動式
	設計放出時間　　　　　　　　　　　　　sec

	試　　　　験　　　　項　　　　目
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容
	結果

	外　　　　　観　　　　　試　　　　　験
	貯蔵消火剤等
	種別　　　　　　　量　　　　　　　kg
	

	
	貯蔵容器等
	設置場所等
	設置場所
	――――
	

	
	
	
	表示･標識
	――――
	

	
	
	機器
	貯蔵容器
	――――
	

	
	
	
	蓄圧値（蓄圧式に限る｡）
	MPa
	

	
	
	
	充塡比
	――――
	

	
	
	
	容器弁
	――――
	

	
	
	
	容器弁開放装置
	――――
	

	
	
	
	安全装置・破壊板
	――――
	

	
	加圧用ガス容器
	設置場所等
	
	

	
	
	機器
	加圧容器
	――――
	

	
	
	
	安全装置・容器弁
	――――
	

	
	
	加圧用ガス
	種別
	――――
	

	
	
	
	ガス量
	kg　
	

	
	起動用ガス容器
	設置場所等
	
	

	
	
	機器
	構造等
	――――
	

	
	
	
	容器弁
	――――
	


ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②
	試　　　　　験　　　　　項　　　　　目
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容
	結果

	外　　　　　観　　　　試　　　　験
	選択弁
	設置場所等
	設置場所
	
	

	
	
	
	表示
	――――
	

	
	
	機器
	導管接続部
	――――
	

	
	
	
	構造
	――――
	

	
	起　　　 動　　　 装　　　 置
	手 動 起 動 装 置
	設置場所等
	設置場所
	
	

	
	
	
	
	設置位置
	――――
	

	
	
	
	
	設置高さ
	　床面からの高さ　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	
	
	設備表示
	――――
	

	
	
	
	
	取扱表示
	――――
	

	
	
	
	機器
	塗色等
	――――
	

	
	
	
	
	防護措置
	――――
	

	
	
	
	
	表示灯
	――――
	

	
	
	
	
	スイッチ
	――――
	

	
	
	自動起動装置
	設置場所等
	
	

	
	
	
	機器
	手動・自動切替装置
	――――
	

	
	
	
	
	構造等
	――――
	

	
	
	
	
	感知器
	――――
	

	
	警報装置
	設置位置
	
	

	
	
	機器
	警報方式
	――――
	

	
	
	
	音声再生装置の設置場所
	――――
	

	
	
	
	構造・性能
	――――
	

	
	制御装置
	設置場所等
	
	

	
	
	機器等
	制御盤
	
	

	
	
	
	表示灯・スイッチ類
	――――
	

	
	
	
	防護措置
	――――
	

	
	
	
	遅延装置
	――――
	

	
	
	
	自動･手動起動切替装置
	――――
	

	
	配　管・バルブ類
	設置状況
	――――
	

	
	
	配管系路
	――――
	

	
	
	操作管・逆止弁
	――――
	

	
	
	構造・材質
	――――
	

	
	
	口径・使用数等
	――――
	

	
	
	安全装置
	――――
	


ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容
	結果

	
	噴射ヘッド
	設置位置等
	
	

	
	
	構造・性能
	――――
	

	
	防護区画等
	防護区画
	――――
	

	
	
	開口部の自動閉鎖措置等
	――――
	

	
	
	消火剤を付加する開口部面積
	――――
	

	
	
	消火剤流出防止措置
	――――
	

	
	
	開口部の位置
	――――
	

	
	
	消火剤排出措置
	――――
	

	
	
	圧力上昇防止措置
	――――
	

	
	
	温度低下防止措置
	――――
	

	
	電源
	常用電源
	Ｖ　
	

	
	
	非常電源の種別
	自家発電設備･蓄電池設備・燃料電池設備
	

	
	ノズル・ホース等
	設置位置
	――――
	

	
	
	構造・性能
	――――
	

	
	
	表示灯・標識
	――――
	

	
	耐震措置
	――――
	

	機　　　 能　　　 試　　　 験
	作動試験
	防護区画
	
	
	
	

	
	
	圧力調整装置試験
	
	
	
	

	
	
	容器弁開放装置の作動試験
	
	
	
	

	
	
	※容器弁のバルブ類の開放試験
	
	
	
	

	
	
	選択弁作動試験
	
	
	
	

	
	
	制御装置試験
	遅延時間
	
	
	
	

	
	
	
	非常停止機構作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	音響警報先行作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	自動・手動切替作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	※異常信号試験
	短絡試験
	
	
	
	

	
	
	
	
	地絡試験
	
	
	
	

	
	
	警報装置試験
	起動装置による作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	警報鳴動状況
	
	
	
	

	
	
	
	音量
	
	
	
	

	
	
	
	音声警報装置作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	自動警報作動状況
	
	
	
	


ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	機能試験
	作動試験
	附属装置連動試験
	作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	復旧操作状況
	
	
	
	

	
	
	消火剤排出試験
	
	
	
	

	
	
	放出表示灯試験
	
	
	
	

	総　　合　　試　　験
	総合作動試験
	全域放出方式又は局所放出方式
	選択弁作動状況･放出系路
	
	
	
	

	
	
	
	通気状況
	
	
	
	

	
	
	
	気密状況
	
	
	
	

	
	
	
	区画別貯蔵容器開放数
	
	
	
	

	
	
	
	音響警報装置作動状況
	
	
	
	

	
	
	
	放出表示灯点灯状況
	
	
	
	

	
	
	
	附属装置作動状況
	
	
	
	

	
	
	移動式
	移動式作動状況
	
	
	
	

	備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

　　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
　　　３　※印の試験は、「不活性ガス消火設備等の制御盤の基準」（平成13年消防庁告示第38号）又は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和51年消防庁告示第９号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。
　　　４　結果の欄には、良否を記入すること。

　　　５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　　６　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
