様式第４のハ（第４条、第５条関係）

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（タンク番号：　　　　　　）

| 事業の概要 |  |  | 石油化学工業 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 |  |  | 引火点 | ４０ ℃ |  |  | 貯蔵温度 |  | ３０ ℃ |  |
| 基礎、据付 方法の概要 |  |  | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト６本使用し据付ける。 |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 |  | 形状 | 縦置円筒型 |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ kPa） |  |  |  |
|  |  | 寸法 | 内径 4,400 mm 高さ 7,200 mm |  |  |  | 容量 |  | 全 容 量 109,478ℓ 空間容量 9,478ℓ (8.6%) 申請容量 100,000ℓ |  |
|  |  | 材質、板厚 | SS400 屋根板厚4.5mm、側板厚6.0mm、底板厚6.0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通気管 | 種 別 |  |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧 |  |
|  |  |  | 無弁通気管 |  |  |  | １ |  | ５０ ｍｍ － kＰa |  |
|  |  | 安全装置 | 種 別 |  |  |  | 数 |  | 作 動 圧 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kＰa |  |
|  |  | 液量表示装置 | フロート式液面計 |  |  | 引火防止装置 |  |  |  | ・ 無 |
|  |  | 不活性気体の 封入設備 | な し |  |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  | な し |
| 注入口の位置 |  |  | 防油堤内 |  |  | 注入口付近 の接地電極 |  |  |  | ・ 無 |
| 防油堤 | 構 造 |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 排 水 設 備 |
|  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  | 11.0m×11.0m×1.0m＝121㎥ 基礎容量 7.6㎥ 実容積 113.4㎥ (113.4%) |  |  |  | 堤外に排水弁を設け、油分離槽を経て構内排水溝に放流する。 |
| ポンプ設備の概要 |  |  | 防油堤脇に安全増防爆型電動ポンプ(２基)を設ける。囲い、油分離槽あり。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  | タンクに接地アースを設ける。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  | ＳＧＰ、弁は鋳鋼、配管結合部は可撓管継手あり。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第３種固定泡消火設備 第５種粉末 ２個 |  | タンクの加熱設備 |  |  | な し |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  |  | 東京都○○区○○町○丁目○番○号 ○○製作所 所長 ○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。