様式第４のハ（第４条、第５条関係）

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（タンク番号：　　　　　　）

| 事業の概要 | 石油化学工業 |
| --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 | 引火点 | ４０ ℃ | 貯蔵温度 | ３０ ℃ |
| 基礎、据付 方法の概要 | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト６本使用し据付ける。 |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 |  |
|  | 寸法 | 内径 4,400 mm 高さ 7,200 mm | 容量 | 全 容 量 109,478ℓ 空間容量 9,478ℓ (8.6%) 申請容量 100,000ℓ |
|  | 材質、板厚 | SS400 屋根板厚4.5mm、側板厚6.0mm、底板厚6.0mm |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０ ｍｍ － kＰa |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |
|  |  |  |  | kＰa |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 | な し | タンク保温材 の概要 | な し |
| 注入口の位置 | 防油堤内 | 注入口付近 の接地電極 | ・ 無 |
| 防油堤 | 構 造 | 容 量 | 排 水 設 備 |
|  | 鉄筋コンクリート | 11.0m×11.0m×1.0m＝121㎥ 基礎容量 7.6㎥ 実容積 113.4㎥ (113.4%) | 堤外に排水弁を設け、油分離槽を経て構内排水溝に放流する。 |
| ポンプ設備の概要 | 防油堤脇に安全増防爆型電動ポンプ(２基)を設ける。囲い、油分離槽あり。 |
| 避雷設備 | タンクに接地アースを設ける。 |
| 配管 | ＳＧＰ、弁は鋳鋼、配管結合部は可撓管継手あり。 |
| 消火設備 | 第３種固定泡消火設備 第５種粉末 ２個 | タンクの加熱設備 | な し |
| 工事請負者住所氏名 | 東京都○○区○○町○丁目○番○号 ○○製作所 所長 ○○○○ 電話○○－○○○○ |

備考　　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

# Text boxes

常 圧 ・ 加 圧（ 　　　kPa）