様式第４のニ（第４条、第５条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（タンク番号：　　　　　　）

| 事業の概要 |  |  |  |  | 石油化学工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 |  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 |  |  | コンクリートブロック |  |  |  | 床 | コンクリート |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の壁 |  |  | コンクリートブロック |  |  |  | 出入口 | （しきい高さ20㎝） |  |  |  |  |
|  |  | 屋根 |  |  |  | 波型スレート |  |  |  | その他 | 建築面積 １５０ ㎡ |  |  |  |  |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 |  |  |  | 階数 |  |  | 設置階 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ㎡ |
|  |  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 |  |  |  | 縦置円筒型 |  |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |  |  |  |
|  | 寸法 |  |  |  | 内径 2,500 mm 高さ 3,000 mm |  |  |  |  | 容量 |  | 全 容 量 14,726 ℓ 空間容量 1,226 ℓ (8.3%) 申請容量 13,500 ℓ |  |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  |  | SS400 屋根板厚4.5mm、側板厚6.0mm、底板厚6.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 |  |  |
|  |  |  |  |  | 無弁通気管 |  |  |  |  | １ |  |  | ５０ ㎜ － kPa |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  | 数 |  |  | 作 動 圧 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kPa |  |  |
|  | 液量表示装置 |  |  |  | フロート式液面計 |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  | ・ 無 |  |
| 注入口の位置 |  |  |  |  | タンク専用室内 |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  | ・ 無 |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  | 専用室内に安全増防爆型電動ポンプを設ける。囲い、基礎高さ30cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  |  |  | 電灯(安全増防爆型２灯)あり |  |  | 換気、排出の設備 |  |  |  | 電動ファンによる強制排出 |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  | ＳＧＰ、弁は鋳鋼、タンク結合部は可撓管継手あり。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  | 第４種粉末 １個 第５種粉末 ２個 |  |  | 警報設備 |  |  |  | 非常ベル装置 |  |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  |  |  | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○製作所 所長○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。