様式第４のホ（第４条、第５条関係）

地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 |  | 石油製品販売 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンクの設置方法 |  | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 |  |  |  |
| タンクの種類 |  | 鋼製タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク 鋼製二重殻タンク ・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |  |
| タ ン ク の 構 造 ・ 設 備 | 形状 | 横置円筒型 |  |  |  |
|  | 寸法 | 内径 940mm 鏡出 125mm 胴長3,048mm | 容量 | 全 容 量 2,173 ℓ 空間容量 173 ℓ（8.0%） 申請容量 2,000 ℓ |  |
|  | 材質、板厚 | SS400 胴板厚8.0mm、鏡板厚8.0mm |  |  |  |
|  | 外面の保護 | タンク外面にプライマーを塗布し、ヘッシャンクロスを巻きつけた後、エポキシ樹脂の被覆を厚さ２ｍｍ以上に達するまで行う。 |  |  |  |
|  | 危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要 | 口径32mmの金属管を４箇所設置する。 |  |  |  |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |  |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ３０ ㎜ － kＰa |  |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |  |
|  |  |  |  | kＰa |  |
|  | 可燃性蒸気 回収設備 | （フレキシブルホースによりローリーへ回収、通気管に回収弁あり。）・ 無 |  |  |  |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 |  | ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、固定 方法の概要 |  | 基礎はコンクリート造厚さ300mmとし、９mm×60mmの鋼帯を３本設け、それぞれ径20mmのアンカーボルトにて止めて、タンクの浮上を防止する |  |  |  |
| 注入口の位置 |  | 敷地内遠方注入口 | 注入口付近の 接地電極 |  | ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 |  | 屋外に払い出し電動ポンプ２基を設ける。 囲い、油分離槽あり。 |  |  |  |
| 配管 |  | 配管は鋼管とし、配管の取付部はすべてタンク頂部とする。 連結部は漏洩検査箱を設ける。詳細は別添図面のとおり。 |  |  |  |
| 電気設備 |  | ポンプ電動機は耐圧防爆型 その他電気設備の技術基準による。 |  |  |  |
| 消火設備 |  | 第５種粉末20型２個 |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○工業株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　「直埋設」とは、二重殻タンクをタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。

３　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第13条第２項第２号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。