別記１０－３

一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋 内 空 地 |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
| 建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 他用途との区画 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 防 火 戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 床 面 | 滞油、滞水の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 階 段 | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| 換気・排出設備等 |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） |  |  |
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
| た め ま す、排水溝 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| 危険物の漏れ、あふれ等 防 止 設 備 |  | 滞油等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認 |  |  |
| 燃 | 基礎、架台、支柱 | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 沈下の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 本 体 部 加熱釜、加熱管、 炉壁を含む。 | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焼 装 置 等 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  | バーナー等燃焼設備 空気供給装置、 点火装置等を含む。 |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 安 全 装 置 （遮断弁等） |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 計 測 装 置 | 温 度 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 圧 力 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 熱源監視装置 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 火災を防止するための 附 帯 設 備 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク | 架 台、 支 柱 |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 本 体 部 （加熱装置を含む。） |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等 |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危 険 物 を 取 り 扱 う ク ン ク | ミ キ サ － | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ 等の有無 | 目視又はハンマーテ ス卜 |  |  |
|  | ア ― ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
|  | 囲 い | 亀裂 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
|  | 通 気 管 | 引火防止装置の損傷、目づま り、腐食の有無 | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行 う。） |  |  |
|  |  | 弁の作動状況 | 作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。） |  |  |
|  |  | 管内障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | バードスクリーンの損傷及び 目づまりの有無 | 目視 |  |  |
|  | 安 全 装 置 | 損傷 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動状況 | 取外し等による機能試験 |  |  |
|  | 液量自動表示装置 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動 指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 温 度 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動 指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 圧 力 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動 指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 液面上（下）限 警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 注入口 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定 |  |  |
|  | 注入口ピット | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 油種別表示の有無 | 目視 |  |  |
| 配 管 ・ バ ル ブ 等 | 配 管 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注 |  |  |
|  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視 |  |  |
|  | フランジ、バルブ等 | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  | ラック、サポート | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | 配管ピット | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| ポ ン プ 設 備 等 | ポ ン プ （電動機等を含む。） | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 自視 |  |  |
|  | 油加熱器、 ストレーナー等 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電 気 設 備 | 配電盤、遮断器（スイ ッチを含む。）、コン セント、配線等 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 照明機器及び その他の電気機器 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 制 御 装 置 等 |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による |  |  |
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避 雷 設 備 |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標 識、 掲 示 板 |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |

注　保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。