2

別記様式第５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①
	泡消火設備試験結果報告書
試験実施日　　　年　　月　　日　
試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	用途
	(　　　)項
	構造
	

	延べ面積
	m2　
	階数
	地上　　　　 階　地階　　　　 階

	
	　固定式　　(全域放出方式　　　局所放出方式)　　　　　移動式

	試　　験　　項　　目
	種別･容量等の内容
	結果

	外　　　観　　　試　　　験
	水源
	水源の種類･構造
	――――
	

	
	
	水量
	m3（縦 　ｍ横 　ｍ有効深さ 　ｍ）
	

	
	
	吸水障害防止措置
	有　　・　　無
	

	
	
	給水装置
	――――
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	

	
	加　圧　送　水　装　置
	設置場所
	
	

	
	
	ポ ン プ を 用 い る も の
	ポンプの仕様
	製造者名
	定格吐出量　　　　L/min

	
	
	
	
	
	定格全揚程　　　　　 ｍ

	
	
	
	
	型式
	製造番号

	
	
	
	電動機の仕様
	製造者名
	種別　　　　　型電動機

	
	
	
	
	
	定格電圧　　　　　　 Ｖ

	
	
	
	
	型式
	定格電流　　　　　　 Ａ

	
	
	
	
	製造番号
	出力　　　　　　　　 kW

	
	
	
	ポンプ・電動機
	設置状況
	――――
	

	
	
	
	
	接地工事
	種接地
	

	
	
	
	
	配線
	――――
	

	
	
	
	
	潤滑油
	――――
	

	
	
	
	水温上昇防止のための逃し装置　　　　
	配管･バルブ類
	管の呼び　　　　　　　　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	
	オリフィス等
	流過口径　　　　　　　　　　　　　mm
	

	
	
	
	性能試験装置の配管･バルブ類
	――――
	


泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	外　　　　　　　観　　　　　　　試　　　　　　　験
	加　　　　　圧　　　　　送　　　　　水　　　　　装　　　　　置
	ポ　　　 ン　　　 プ　　　を 　　　 用　　　 い　　　る 　　　 も　　　 の
	呼水装置
	材質
	鋼板製・合成樹脂製
	

	
	
	
	
	水量
	　　Ｌ
	

	
	
	
	
	[image: image1.png]€



水用排水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	
	呼水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	
	補給水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	
	減水警報装置
	フロートスイッチ･電極
	

	
	
	
	制御装置
	設置場所
	
	

	
	
	
	
	制御盤
	――――
	

	
	
	
	
	予備品等
	――――
	

	
	
	
	
	接地工事
	種接地
	

	
	
	
	圧力計･連成計
	設置位置
	――――
	

	
	
	
	
	性能
	級
	

	
	
	
	減圧措置
	有　　・　　無
	

	
	
	
	起　動　装　置
	直接操作部
	
	

	
	
	
	
	起動用水圧 eq \o\ad(開閉装置,　　　　　)
	起動用圧力タンク
	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
	

	
	
	
	
	
	タンクの容量
	　Ｌ
	

	
	
	
	
	
	配管・バルブ類
	管の呼び　　　　　　　　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	
	自 動 式起動装置
	閉鎖型スプリンクラーヘッド
	――――
	

	
	
	
	
	
	自動火災感知装置
	――――
	

	
	
	
	
	手 動 式起動装置
	設置場所等
	――――
	

	
	
	
	
	
	設置高さ
	床面からの高さ　　　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	
	
	
	構造
	――――
	

	
	
	
	
	
	表示
	――――
	

	
	
	
	
	流水検知装置
	――――
	

	
	
	高架水槽を用いるもの
	構造
	
	

	
	
	
	内容積・落差
	m3　 　　　　　　ｍ
	

	
	
	
	配管・バルブ類
	――――
	

	
	
	
	水位計
	――――
	

	
	
	圧力水槽を用いるもの
	種類・構造
	第２種圧力容器･高圧ガス圧力容器
	

	
	
	
	内容積・有効圧力
	m3　　　　　　　MPa
	

	
	
	
	自動加圧装置
	有　　・　　無
	

	
	
	
	配管・バルブ類
	――――
	

	
	
	
	水位計・圧力計
	――――
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	


泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	　　　　　　　　　　　　　　外　　　　　　　　観　　　　　　　　試　　　　　　　　験
	配 管 ・ バ ル ブ 類
	設置状況
	
	

	
	
	機器
	配管
	――――
	

	
	
	
	バルブ類
	――――
	

	
	
	
	吸水管
	――――
	

	
	
	
	フート弁
	――――
	

	
	
	防食措置
	有　　・　　無
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	

	
	電源
	常用電源
	Ｖ
	

	
	
	非常電源の種類
	専用受電･自家発電･蓄電池･燃料電池
	

	
	 eq \o\ad(放射区域又は, 　　　　　　　　　)

 eq \o\ad(防護区域の数, 　　　　　　　　　)及び設定状況
	階
	
	
	
	
	
	
	
	
	―

	
	
	放射区域等の数
	
	
	
	
	
	
	
	
	―

	
	
	発泡方式

（高発泡･低発泡）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	設定状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泡放出口
	設置方法
	配置等
	――――
	

	
	
	
	配管への取付
	――――
	

	
	
	
	取付方向
	――――
	

	
	
	機器
	泡ヘッド
	――――
	

	
	
	
	高発泡用泡放出口
	――――
	

	
	制御弁
	設置場所等
	――――
	

	
	
	設置高さ
	床面からの高さ　　　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	構造
	――――
	

	
	
	表示
	――――
	

	
	 eq \o\ad(流水検知装置・, 　　　　　　　　　)圧力検知装置
	設置場所等
	――――
	

	
	
	種別・口径
	――――
	

	
	
	減圧警報
	――――
	

	
	
	構造・性能
	――――
	

	
	一斉開放弁
	起動操作部
	設置場所等
	――――
	

	
	
	
	設置高さ
	床面からの高さ　　　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	作動試験装置
	――――
	

	
	
	構造・性能
	――――
	


泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	外　　　　　観　　　　　試　　　　　験
	自動警報装置
	音響警報装置
	――――
	

	
	
	火災表示装置
	――――
	

	
	防護区画の開口部

（高発泡に限る｡）
	開口部の措置
	――――
	

	
	
	 eq \o\ad(自動閉鎖装置を設け,　　　　　　　　　　)ない開口部
	――――
	

	
	
	開口部の構造
	
	

	
	貯蔵槽等
	貯蔵槽
	設置場所
	
	

	
	
	
	機器
	消火剤の適合性
	――――
	

	
	
	
	
	貯蔵量
	　　Ｌ
	

	
	
	
	
	圧力計の指示
	MPa
	

	
	
	混合装置
	設置場所
	
	

	
	
	
	混合方式
	
	

	
	
	泡消火薬剤
	種別
（型式番号）
	たん白・界面活性剤・水成膜
（泡第　　　～　　　号）
	

	
	
	
	性能
	希釈容量濃度　　　　　　　　　　％
	

	
	
	耐震措置
	――――
	

	
	泡消火栓等
	泡消火栓
	泡消火栓の設置個数
	階
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	設置個数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	設置場所
	――――
	

	
	
	
	周囲の状況・操作性
	――――
	

	
	
	
	開閉弁設置高さ
	床面からの高さ　　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	
	ホース接続口
	――――
	

	
	
	泡消火栓箱
	周囲の状況
	――――
	

	
	
	
	設置状況
	――――
	

	
	
	
	材質等
	――――
	

	
	
	
	表示灯
	――――
	

	
	
	
	表示
	――――
	

	
	
	ホース・ノズル
	ホース（結合金具を含む｡）
	――――
	

	
	
	
	ホース接続口
	――――
	

	
	
	
	ノズル
	――――
	

	
	
	
	結合状態
	――――
	

	
	
	
	収納状態
	――――
	


泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	　　　　　　機　　　　　 能　　　　　 試　　　　　 験
	　　　　　　　　 加　圧　送　水　装　置　試　験
	　　　　　　ポ　 ン　 プ　 を　 用　 い　 る　 も　 の
	呼水装置作動試験
	減水警報装置作動状況
	底面からの高さ　　　　　　　　　　cm
	

	
	
	
	
	自動給水装置作動状況
	――――
	

	
	
	
	
	呼水槽からの水の補給状況
	――――
	

	
	
	
	制御装置試験
	起動・停止操作時の状況等
	――――
	

	
	
	
	
	電源切替時の運転状況
	――――
	

	
	
	
	起動装置試験
	ポンプの起動状況等
	――――
	

	
	
	
	
	起動表示の点灯状況
	――――
	

	
	
	
	
	起動用水圧開閉装置の作動圧力
	設定圧力　　　　　　　　　　　　 MPa

作動圧力　　　　　　　　　　　　 MPa
	

	
	
	
	ポンプ試験
	運転状況
	――――
	

	
	
	
	
	※締切り運転時の状況
	締切揚程
	ｍ
	

	
	
	
	
	
	電圧
	Ｖ
	

	
	
	
	
	
	電流
	Ａ
	

	
	
	
	
	※定格負荷運転時の状況
	定格揚程
	ｍ
	

	
	
	
	
	
	電圧
	Ｖ
	

	
	
	
	
	
	電流
	Ａ
	

	
	
	
	※　 eq \o\ad(水温上昇防止装置試験, 　　　　　　　　　　　　　)
	逃し水量　　　　　　　　　　　 L/min
	

	
	
	
	※　 eq \o\ad(ポンプ性能試験装置試験, 　　　　　　　　　　　　　)
	表示値の差　　　　　　　　　　　　Ｌ
	

	
	
	高架水槽を用いるもの
	作動試験
	給水装置作動状況
	――――
	

	
	
	
	静水圧測定
	最下位　　　MPa　　　最上位　　　MPa
	

	
	
	圧力水槽を用いるもの
	作動試験
	給水装置作動状況
	――――
	

	
	
	
	
	自動加圧装置作動状況
	――――
	

	
	
	
	静水圧測定
	最下位　　　MPa　　　最上位　　　MPa
	

	
	配管耐圧試験
	試験圧力　　　　　　　　　　　　 MPa
	

	
	手動式起動装置試験
	――――
	

	
	流水検知装置・表示等
	――――
	

	総　　合　　試　　験
	泡放射試験

（低発泡によるもの）
	固　　定　　式
	放射区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	起　動性能等
	自動火災感知装置による起動
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	手動起動装置による起動
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ヘッドの放射状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	放射圧力（MPa）
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	最低
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 eq \o\ad(希釈容量濃度,　　　　　　　　　)（％）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 eq \o\ad(発泡倍率,　　　　　　　　　)（倍）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥
	試　　　験　　　項　　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結果

	総　　　　　　合　　　　　試　　　　　　験
	泡放射試験

（低発泡によるもの）
	
	25 ％ 還 元 時 間（sec）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	移 動 式
	放射区域
	
	
	―

	
	
	
	放射状況
	
	
	

	
	
	
	放射量の測定
	放射圧力
	MPa
	MPa
	

	
	
	
	
	放射量
	L/min
	L/min
	

	
	
	
	希釈容量濃度
	％
	％
	

	
	
	
	発泡倍率
	倍
	倍
	

	
	
	
	25％　 還 　元 　時 　間
	sec
	sec
	

	
	泡放射試験

（高発泡によるもの）　　
	放出区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	―

	
	
	起動性能等
	自動火災感知装置による起動
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	手動起動装置による起動
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自動閉鎖装置の作動状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	放射状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	放出停止措置による停止状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 eq \o\ad(放射圧力の測定, 　　　　　　　　)（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常電源切替試験
	自家発電設備
	――――
	

	
	
	蓄電池設備
	――――
	

	
	
	燃料電池設備
	――――
	

	備　　　　　　　　　考
	


備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　※印の試験は、｢加圧送水装置の基準｣（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては､省略することができる。

　　４　結果の欄には､良否を記入すること。

　　５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

